## ELEKTRO POPIS
ČISTILNA NAPRAVA AJDOVŠČINA - predelava R01 POPIS DEL - ELEKTROINSTALACIJE: |  |  |  | EUR | EUR
Zap. št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
1 | DEMONTAŽA OBSTOJEČEGA RAZDELILNIKA R01: | kpl | 1 |  | 0
Samostojno stoječi razdelilnik, 800x2000x400 mm se odklopi in odstrani na deponijo. Vsebina se po oceni investitorja ohrani za rezervne dele.
Predhodno se preveri, kaj od obstoječe instalacije je potrebno povezati na novi razdelilnik na rezervne varovalke
Kontrolnika vdora vode za ABS črpalki se premontirata v novi razdelilnik!
komplet: odklop, demontaža in odvoz na deponijo
2 | NOVI RAZDELILNIK R01: | kpl | 1 |  | 0
Montira se v elektroprostor (1) na mesto obstoječega. Napaja tehnološko opremo v novem objektu grobih grabelj 00, v obstoječem objektu finih grabelj 01, v obstoječem zadrževalnem bazenu 13 in v novem internem črpališču 33..
Samostojno stoječi razdelilnik, izvedba minimum IP54. Prašno barvano jeklo. Razdelilnik ostaja napajan po obstoječem kablu in varovan z obstoječimi varovalkami
Priključna moč razdelilnika je 30 kW oziroma 70 A.
V razdelilniku je vgrajena oprema, ki je definirana v prilogi "Zbirnik materiala v razdelilniku R01"
| Sestavljiva omara Rittal S8 iz prašno barvane pločevine - 1200(Š)x2000(V)x400(G) mm z dvojnimi vrati in podstavkom višine 100 mm, komplet z montažno opremo | kpl | 1 |  | 0
komplet: izdelava, transport, montaža na terenu, priključitev kablov in testiranje
3 | PODRAZDELILNIK SPLOŠNE RABE R00R (objekt grobih grabelj) | kpl | 1 |  | 0
Stenska izvedba minimum IP55. Nerjaveče jeklo po AISI304.
| Kompaktna omarica Rittal iz nerjaveče pločevine (AISI304) - 380(Š)x600(V)x210(G) mm z enojnimi vrati, komplet z montažno opremo | kpl | 1 |  | 0
Priključna moč stikalnega bloka je 10 kW.
V razdelilniku je vgrajena oprema, ki je definirana v prilogi "Zbirnik materiala v podrazdelilniku R00R"
komplet: izdelava, transport, montaža na terenu, priključitev kablov in testiranje
4 | APLIKACIJSKA PROGRAMSKA OPREMA ZA PLC v R01 | kpl | 1 |  | 0
Programska oprema mora omogočati avtomatski režim delovanja opreme po zahtevah tehnologa in komunikacijo z nadzorno programsko opremo (SCADA) na CNS po komunikacijski (Ethernet) mreži. Komunicirati mora tudi po Ethernet IP protokolu s tipsko opremo črpalk v internem črpališču
| izdelava aplikacijske programske opreme za PLC | kos | 1 |  | 0
| obdelava analognih signalov | kos | 9 |  | 0
| obdelava digitalnih signalov | kos | 92 |  | 0
| obdelava mrežnih točk | kos | 4 |  | 0
komplet: izdelava in zagon (testiranje) ter izdelava uporabniških navodil
5 | APLIKACIJSKA PROGRAMSKA OPREMA ZA CNS | kpl | 1 |  | 0
| Programska oprema mora omogočati avtomatski režim delovanja celotne naprave, prikaz stanja opreme in logiranje podatkov, zapis in izris merilnih podatkov po zahtevah tehnologa in komunikacijo z mikrokontrolerjem po komunikacijskem protokolu (Ethernet). Omogočen mora biti tudi daljinski (ADSL) dostop po internet omrežju. Oprema za nadzorni sistem je obstoječa! | kpl | 1 |  | 0
| dokup licence | kos | 1 |  | 0
komplet: instalacija, preizkus
6 | NADZORNI RAČUNALNIK | kpl | 1 |  | 0
| Delovna postaja naslednje konfiguracije: - I5 procesor ali boljši - 16GB RAM - 250 GB SSD - dodatni disk 1TB Spindle - 24 inčni monitor 16:9 - OS Microsoft Server Standard 2016 ENG 16 Core 64bit 1pk DVD DSP (P73-07113) - MS Office 2016 Professional | kpl | 1 |  | 0
| Nadgradnja licence za CNS - FactoryTalk View SE | kos | 1 |  | 0
komplet: instalacija, preizkus
7 | KABELSKI RAZVOD (brez zemeljskih del) | kpl | 1 |  | 0
Kabli se položijo v predpoložena kovinske police in delno v NIK kanale
Za energetski razvod se položijo kabli tipa NYY (0,6/1 kV)
| NYY-J-4x1,5 | m | 120 |  | 0
| NYY-J-4x2,5 | m | 50 |  | 0
| NYY-J-7x1,5 | m | 80 |  | 0
| NYY-J-5x4 | m | 60 |  | 0
| NYY-J-5x10 | m | 60 |  | 0
Za splošno instalacijo se položijo kabli tipa NYM (300/500V)
| NYM-J-3x1,5 | m | 85 |  | 0
| NYM-J-3x2,5 | m | 20 |  | 0
| NYY-J-5x4 | m | 7 |  | 0
Za signalni razvod se položijo kabli LiYCY (oklopljeni)
| LiYCY-2x0,75 | m | 170 |  | 0
| LiYCY-4x0,75 | m | 65 |  | 0
| LiYCY-5x0,75 | m | 60 |  | 0
| LiYCY-7x0,75 | m | 80 |  | 0
| OF 110CY-3G0,75 | m | 120 |  | 0
| OF 110CY-5G0,75 | m | 25 |  | 0
komplet: dobava in polaganje
8 | ZAŠČITA IN NOSILCI ZA KABLE | kpl | 1 |  | 0
Signalni in komunikacijski ter energetski kabli se polagajo na skupno polico. Kabli se pritrdijo na obeh nasprotnih robovih police. Police in pomožna oprema so zunaj in v tehnoloških objektih v nerjavni izvedbi (AISI 304). Uporabijo se tudi tudi plastične NIK kanalete ali PVC cevi (v notranjosti) in rebraste zaščitne cevi za polaganje kablov v tlake in plošče. Vsi konci kablov do priključnic pogonov zunaj se zaščitijo z rebrastimi plastičnimi cevmi, navlečenimi na uvodnice in pritrjenimi s termoskrčnimi cevmi.
| polica PK50+PPK50, komplet z veznim in montažnim priborom | m | 10 |  | 0
| polica PK100+PPK100, komplet z veznim in montažnim priborom | m | 10 |  | 0
| NIK kanal npr. NIK-2 | m | 20 |  | 0
| Gewiss zvijna zaščitna cev, različni preseki | m | 10 |  | 0
komplet: dobava in polaganje
9 | MERILNA OPREMA | kpl | 1 |  | 0
| hidrostatični merilnik nivoja, z nosilcem iz AISI304 (obj 33) | kpl | 1 |  | 0
| UZ merilnik nivoja vode, z nosilcem AISI304 (obj 00) | kpl | 2 |  | 0
| detektor nivoja vode (hruška), s kablom 10 m in nosilcem iz AISI304 (obj 33) | kpl | 1 |  | 0
Vso merilno opremo dobavi dobavitelj strojne opreme!
komplet: samo montaža, priklop in testiranje
10 | OPREMA ZA SPLOŠNO MOČ V OBJEKTU 00: | kpl | 1 |  | 0
| Dvocevna nadometna svetilka IP65 (Monsun) z zaščitno kapo, 2x58W. Komplet z montažnim priborom | kpl | 4 |  | 0
| IR občutljiva LED stenska svetilka, max 10W | kos | 1 |  | 0
| serijsko nadometno stikalo IP44 | kos | 1 |  | 0
| nadometna enofazna šuko vtičnica 16A, IP44 | kos | 1 |  | 0
| nadometna 5 polna trifazna vtičnica IEC, 25A | kos | 1 |  | 0
| nadometna razdelilna doza | kos | 5 |  | 0
| priklop stenskega radiatorja (strojna dobava) | kos | 1 |  | 0
drobni montažni material
komplet: dobava, montaža in priključitev
11 | RAZNA OPREMA: | kpl | 1 |  | 0
| Varnostna udarna tipka z NO kontaktnim sklopom, v zaščitnem ohišju, IP66 | kos | 1 |  | 0
| Varnostna udarna tipka z 2xNO kontaktnim sklopom, v zaščitnem ohišju, IP66 | kos | 2 |  | 0
| Priklop ventilatorja strojnice 01 (strojna dobava) | kos | 1 |  | 0
| Premontaža (obračanje) ventilatorja elektro prostora | kos | 1 |  | 0
| Termostat za ventilacijo 5-60 K elektro prostora 01 | kos | 1 |  | 0
| Premontaža obstoječe opreme optičnega kabla v novi razdelilec R01 OCENA | kpl | 1 |  | 0
| Doza 400x200x120 mm, iz nerjavečega jekla AISI304, komplet z nosilci, vrstnimi sponkami in uvodnicami (obj 33) | kpl | 1 |  | 0
komplet: dobava, montaža in priključitev
12 | STRELOVODNA IN EKVIPOTENCIALNA ZAŠČITA (brez zemeljskih del) | kpl | 1 |  | 0
Ozemljilo se položi v zemljo okoli objekta 00 in po trasi kablov od obstoječega ozemljlila pri objektu 01 do objekta 00 in do objekta 33.. V zemljo se polaga v globino med 0,6 in 0,8 m. Material je pocinkani valjanec.
Lovilci in odvodi se postavijo na nosilne podpore. Ves material je nerjavno jeklo AISI304.
| ozemljilo FeZn-25x4 mm | m | 100 |  | 0
| zbirni vodnik Rh3-8 mm, na podporah, za zbirni vodnik za kovinske mase v objektu 00 | m | 10 |  | 0
| spojka za valjanec, AISI304 | kos | 5 |  | 0
| spojka za povezavo valjanca in žice Rh3, AISI304 | kos | 3 |  | 0
| zemljovod FeZn-25x4 mm, dolžine cca 5 m | kos | 2 |  | 0
komplet: dobava, montaža, priključitev
13 | IZVEDBA PRIKLJUČKOV NA OPREMI: | kpl | 1 |  | 0
| 3fazni energetski | kos | 17 |  | 0
| 1fazni napajalni | kos | 15 |  | 0
| signalni | kos | 20 |  | 0
| povezava kovinskih mas na zbirni vodnik | kos | 10 |  | 0
14 | STROŠKI MERITEV in IZDELAVE MERILNIH PROTOKOLOV | kpl | 1 |  | 0
15 | STROŠKI IZDELAVE PID DOKUMENTACIJE | kpl | 1 |  | 0
16 | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
17 | 10% NEPREDVIDENIH DEL |  |  |  | 0
18 | SKUPAJ |  |  |  | 0
19 | DDV | % | 22 |  | 0
20 | VSE SKUPAJ |  |  |  | 0